Снабжение электрической энергии

Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения по ГОСТ 32144 – 2013:

- Стандартное номинальное напряжение - 220 В.

- Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать ±10 % номинального значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.

- Номинальное значение частоты напряжения - 50 Гц.

- Отклонение частоты не должно превышать ±0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение 100% времени интервала в одну неделю.

Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения:

- 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

- 24 часа - при наличии 1 источника питания.

Допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. (ПП РФ от 06.05.2011 г. № 354 и ПП РФ от 04.05.2012 г. № 442).

В случае отсутствия электроснабжения в жилых домах потребители могут получить интересующую их информацию:

- в своей управляющей организации, если потребитель проживает в многоквартирном доме;

- в ООО «Башкирэнерго» по телефону оперативной диспетчерской службы, круглосуточно 8-800-234-77-00.